Фильтры ячейковые плоские типов ФяР, ФяП

Фильтры воздушные ячейковые предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха с содержанием пыли не более 1мг/м3.

Фильтры воздушные ячейковые по степени очистки могут изготавливаться III, IV и V класса согласно ГОСТ 51251-99 или EU3, EU4 и EU5 по EUROVENT 4/9. Фильтры поставляются нескольких различных модификаций на основе единой ячейки с различными наполнителями.

Фильтры Фя состоят из ячейки и установочной рамы. В корпусе ячейки уложен фильтрующий слой (материал). Ячейка фильтра закрепляется в установочной раме с помощью четырех защелок, расположенных на корпусе ячейки.

Фильтры могут монтироваться в плоских или угловых панелях типа УсФя или другом оборудовании. Перед монтажом ячейка фильтра извлекается из установочной рамы. Установочная рама через резиновые прокладки закрепляется в панелях или других конструкциях с помощью болтов (винтов), устанавливаемых в отверстиях рамы. После установки рамы ячейка фильтра помещается в нее и закрепляется прижимными планками.

В процессе эксплуатации фильтров следует контролировать их аэродинамическое сопротивление по показаниям манометра, подсоединенного к штуцерам, устроенным в стенках воздухоочистных камер до и после фильтров.

При достижении перепадом давлений величины, указанной в проекте, или выбранной исходя из располагаемого давления в системе, фильтры необходимо подвергнуть регенерации. Для регенерации фильтров необходимо извлечь ячейки из установочных рам. Ячейки фильтров ФяП, ФяК промывают теплой водой. Для улучшения промывки в воду можно добавлять поверхностно-активные вещества, например, 10% каустической соды.

Фильтрующий материал фильтров Фя заменяется новым.

Технические характеристики:

| Характеристика | ФяП | ФяК |
| --- | --- | --- |
| Класс фильтра по ГОСТ 51251-99 EN 779 (EUROVENT 4/9) | G3 (EU3) | G4 (EU4) | G4 (EU4) | F5 (EU5) |
| Удельная воздушная нагрузка, м3/чхм2 | 1750-4000 |
| Начальное аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 60-70 |
| Рекомендуемое конечное сопротивление, Па, не более | 250 | 250 | 250 | 300 |
| Эффективность очистки, % | 58 | 66 | 66 | 75 |